INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (D.G.R. N. X/3293 DEL 16.03.2015) LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPUS SCOLASTICO COMUNALE

Progetto DEFINITIVO

INDICE

1	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA RECUPERATORI	5

2	Pompa di calore/Gruppo Frigo	6

2.1	Dati	6

2.2	Refrigeratori d'acqua con condensazione in aria	8

2.2.1	Grandezza	8

2.2.2	Circuito frigorifero	9

2.2.3	Campi operativi	9

2.2.4	Refrigerante	9

2.2.5	Modello	9

2.2.6	Versione	9

2.2.7	Struttura portante	9

2.2.8	Composizione	9

2.2.9	Numero compressori	9

2.2.10	Descrizione compressori	10

2.2.11	Valvola termostatica	10

2.2.12	Evaporatore	10

2.2.13	Numero degli evaporatori	10

2.2.14	Batterie	10

2.2.15	Descrizione del circuito frigorifero	11

2.2.16	Gruppo Ventilante	11

2.2.17	Numero di ventilatori	11

2.2.18	Recuperatore	11

2.2.19	Quadro Elettrico	11

2.2.20	Alimentazione	12

2.2.21	Sicurezze e protezioni	12

2.2.22	Trasduttori	13

2.2.23	Regolazione elettronica	13

2.2.24	Gruppo idronico	14

2.2.25	Descrizione dei componenti del circuito idraulico	14

2.2.26	Gestione dei gruppi di pompaggio	14

2.2.27	Conformità	14

CIRCOLATORI	15

IMPIANTO VENTIL CONVETTORI	16

2.3	Premessa	16

3	IMPIANTO RADIATORI	18

3.1	Premessa	18

4	DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE	18

4.1	Prescrizioni generali e particolari.	19

4.2	Dispositivi di sfogo aria.	19

4.3	Scarico punti bassi.	20

4.4	Supporti delle tubazioni in acciaio.	21

4.5	Messa a terra	23

4.6	Attraversamenti.	23

4.7	Riduzioni.	23

4.8	Verniciature.	24

4.9	Colorazione delle tubazioni.	25

5	CLASSI DI LINEA.	26

5.1	Tubazioni in acciaio al carbonio	26

5.1.1	Reti: Acqua refrigerata a 7 °C - Acqua calda a 60 °C	26

5.2	Tubazioni in PEAD	27

5.2.1	Reti: Scarico Condensa	27

6	ISOLAMENTO CIRCUITI	27

6.1	Reti idrauliche in vista convoglianti acqua refrigerata a 7 °C e acqua calda a 80 °C	28

7	VALVOLE E ACCESSORI	29

7.1	Valvole a sfera	29

7.2	Saracinesche	29

7.3	Valvole di ritegno in ottone	29

7.4	Valvole a di ritegno a flusso avviato in ghisa	29

7.5	Raccoglitori d’impurità a “y” in ghisa	30

7.6	Giunti antivibranti in gomma filettati	30

7.7	Giunti antivibranti in gomma flangiati	30

7.8	Termometri per acqua	30

7.9	Manometri per acqua	31

8	DISTRIBUZIONE ARIA	31

8.1	Canali a sezione rettangolare (Mandata e Ripresa)	33

9	OSSERVANZA NORME	39

9.1	Note generali	39

9.2	Leggi e decreti	39

9.3	Norme UNI	40

9.4	Norme CEI	40

9.5	Norme Europee	41

10	PRESCRIZIONI TECNICHE	41

11	VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA	42

# UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA RECUPERATORI

Unità di recupero calore con rendimento superiore al 90% creata per il recupero ad alta efficienza dell’energia dall’aria espulsa. È adatta ad installazioni in ambienti del terziario e dell’industriale quali uffici, bar e ristoranti, sale riunioni, negozi, edifici scolastici, palestre, case per anziani, ed, in generale, a tutte quelle strutture in cui è di rilevante importanza l’abbattimento dei costi energetici.

L’unità di recupero è una macchina monoblocco, molto compatta e soprattutto plug and play. Non necessita di particolari interventi durante l’installazione e la messa a punto è effettuata direttamente in fabbrica. Il cuore di questo prodotto è il recuperatore di calore a piastre in alluminio ad alta efficienza con scambio in controcorrente. Il recuperatore ha un rendimento superiore al 90% certificato EUROVENT, tecnicamente innovativo, che opera con una distribuzione del flusso d’aria attraverso percorsi canalizzati definiti a bassissime perdite di carico.

Le altre caratteristiche e funzionalità dell’unità sono:

• filtrazione dei flussi d’aria ad alta efficienza (F7) per il flusso d’aria di rinnovo;

• ventilazione di tipo plug fan con motore sincrono a magneti permanenti e controllo elettronico EC con bassi valori di assorbimento elettrico. Le giranti sono progettate in modo da garantire un flusso d’aria ottimale, che attraversa i componenti interni con la minima rumorosità;

• progettazione mirata a ridurre il valore complessivo dello Specific Fan Power;

• free-cooling e free-heating ottenuto grazie alla gestione delle serrande per sfruttare appieno le condizioni

favorevoli dell’aria esterna;

• funzione antigelo nella stagione invernale in caso di temperature particolarmente rigide;

• controllo completo della ventilazione e della termoregolazione con funzioni avanzate di risparmio energetico;

• integrazione della potenza necessaria tramite un’ampia gamma di dispositivi accessori;

• logica di installazione plug and play con interfacciabilità ai sistemi BMS;

• il livello sonoro ambientale viene mantenuto a bassi valori per l’accurata afonizzazione della macchina e

la meticolosa scelta dei componenti di movimento.

# Pompa di calore/Gruppo Frigo

## Dati

Pompa di calore tipo Aermec modello NRL NRL0350°H°E°J°03

Refrigeratore d'acqua reversibile in pompa di calore ad R410A con 2 compressori scroll e ventilatori assiali, in versione silenziata ad alta efficienza. Funzionamento in freddo con aria fino a 46°C. Due circuiti frigoriferi indipendenti, per una massima affidabilità di funzionamento. Flussostato, filtro acqua, vaso d'espansione, gruppo di caricamento, resistenza antigelo evaporatore e resistenza elettrica antigelo accumulo forniti di serie. Regolazione elettronica a microprocessore. Controllo della temperatura acqua in ingresso, con possibilità di selezionare il controllo sull’acqua in

uscita; controllo di condensazione estivo con segnale modulante 0-10V in funzione della pressione, compensato in base alla temperatura aria esterna (con accessorio DCPX); sbrinamento intelligente a decadimento di pressione; rotazione compressori e pompe in base alle ore di funzionamento; parzializzazione di sicurezza; riarmo automatico degli allarmi prima del blocco totale; messaggistica in 4 lingue; storico allarmi. Primo avviamento gratuito da parte del Servizio Assistenza tecnica. Potenza frigorifera nominale 77 kW. Potenza termica nominale 86 kW. Accumulo idraulico con singola pompa ad alta prevalenza. Alimentazione elettrica 400V-3-50Hz. Certificazione Eurovent

## Refrigeratori d'acqua con condensazione in aria

### Grandezza

Potenza frigorifera 90 kW in condizioni standard EUROVENT.

Potenza termica 103 kW in condizioni standard EUROVENT.

### Circuito frigorifero

Due circuiti frigoriferi indipendenti che consentono di mantenere sempre in funzione la macchina anche quando un compressore deve essere riparato. Un solo scambiatore refrigerante-acqua con due circuiti frigo ed uno idraulico.

### Campi operativi

Possibilità di produrre acqua refrigerata con temperatura esterna fino a 46 °C e acqua calda con temperatura esterna fino a -15 °C. In modalità pompa di calore la temperatura massima dell’acqua prodotta è 55 °C.

### Refrigerante

I refrigeratori utilizzano come refrigerante la miscela quasi azeotropica di HFC R410A; essa è una caratterizzata da ODP (potenziale di distruzione dell’ozono) nullo ed è classificata all’interno del gruppo di sicurezza A1 secondo lo standard ASHRAE 34-1997. Grazie alle sue caratteristiche fisiche consente di realizzare fino al 10% di efficienza in più dei modelli equivalenti a R407C. Inoltre essendo una miscela “quasi azeotropica” è caratterizzata da uno spostamento trascurabile della composizione anche in caso di fughe.

### Modello

H: Refrigeratore in versione “pompa di calore” adatto per produrre acqua refrigerata o acqua calda alla temperatura impostata sulla scheda elettronica.

### Versione

Versione alta efficienza in esecuzione silenziata. L’unità impiega delle batterie a pacco alettato maggiorate che presentano un’ampia superficie di scambio; ciò consente di ampliare i limiti operativi arrivando fino ad una temperatura massima dell'aria esterna di 46 °C. Il modello è inoltre configurato per un funzionamento particolarmente silenzioso grazie all’introduzione di serie del dispositivo a taglio di fase DCPX che consente di regolare la velocità dei ventilatori.

### Struttura portante

Realizzata in lamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato spessore, è verniciata con polveri poliestere in gradi di resistere nel tempo agli agenti atmosferici.

### Composizione

Unità composta da un telaio con un unico modulo, contenente un solo scambiatore refrigerante-acqua.

### Numero compressori

3 compressori scroll. Un circuito frigorifero è dotato di un compressore mentre l’altro ne ha due in parallelo (1 + 1 tandem).

### Descrizione compressori

I compressori ermetici di tipo scroll montati a bordo sono ottimizzati per lavorare con refrigerante R410A e si caratterizzano per l’elevata resa e il basso assorbimento elettrico. Sono corredati, di serie, della resistenza elettrica antigelo nel carter che viene alimentata automaticamente ad ogni sosta purché l’unità venga mantenuta sotto tensione. Sono mossi da motori elettrici a 2 poli con protezione termica interna, raffreddati dal gas in aspirazione. Sono montati su antivibranti in gomma posti alla base. Per ridurre al massimo l’emissione sonora, i compressori sono racchiusi all’interno di un vano isolato acusticamente.
L’utilizzo di più compressori scroll, messi in funzione a seconda delle esigenze di carico dell’impianto, permette un’efficace regolazione “a gradini” della potenza erogata dall’unità, ottenendo un funzionamento molto efficiente ai carichi parziali. Tutto ciò si traduce in valori notevoli di efficienza energetica stagionale ESEER, calcolata secondo specifiche Eurovent.

### Valvola termostatica

°: Valvola termostatica standard di tipo meccanico con equalizzatore esterno posto all’uscita dell’evaporatore e bulbo sensibile alla temperatura di aspirazione. In funzione del carico termico modula l’afflusso di gas mantenendo sempre il corretto grado di surriscaldamento del gas in aspirazione al compressore. Consente di lavorare con temperatura minima dell’acqua prodotta di 4 °C.

### Evaporatore

Un solo scambiatore refrigerante-acqua di tipo a piastre ad espansione secca ad alta efficienza, in acciaio inox AISI 316 saldobrasato, con due circuiti indipendenti lato refrigerante ed uno lato acqua, isolato esternamente con materiale a celle chiuse per impedire la formazione della condensa e ridurre le dispersioni termiche. Di serie viene montata la resistenza elettrica antigelo: il suo funzionamento viene comandato da una sonda dedicata posizionata nello scambiatore stesso; l'attivazione è gestita dalla scheda elettronica e avviene quando la temperatura dell'acqua è +3 °C (valore di default, modificabile). Lo scambiatore è reversibile per funzionare come evaporatore, nel caso di produzione di acqua refrigerata, o come condensatore, nel caso di produzione di acqua calda. Rispetta la norme PED.

### Numero degli evaporatori

Per facilitare l’installazione dell’unità sono stati studiati per avere un unico scambiatore con un solo circuito idraulico e con due circuiti frigoriferi indipendenti.

### Batterie

°: Scambiatori aria-refrigerante, con funzione di condensatori, costituiti da batterie alettate con tubi di rame ed alette turbolenziate in alluminio, bloccate mediante espansione meccanica dei tubi.

### Descrizione del circuito frigorifero

Realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega d'argento comprendente, oltre ai compressori e agli scambiatori, i seguenti componenti:

- valvola termostatica che modula l'afflusso del gas in funzione del carico frigorifero;

- valvola solenoide di by-pass che esclude la valvola termostatica durante i cicli di sbrinamento; separatore di liquido posto in aspirazione al compressore a protezione da eventuali ritorni di refrigerante liquido, partenze allagate, funzionamento con presenza di liquido;

- filtro deidratatore di tipo meccanico realizzato in ceramica e materiale igroscopico, in grado di trattenere le impurità e le eventuali tracce di umidità presenti nel circuito frigorifero;

- spia del liquido per verificare la carica di gas frigorigeno e l’eventuale presenza di umidità nel circuito frigorifero;

- valvola solenoide sulla linea del liquido che si chiude allo spegnimento del compressore, impedendo il flusso di gas frigorigeno verso l’evaporatore;

- valvola di inversione del ciclo frigorifero che inverte il flusso di refrigerante al variare del funzionamento estivo/invernale e durante i cicli di sbrinamento;

- valvole unidirezionali per indirizzare il refrigerante nel corretto verso di deflusso;

- accumulo del liquido per trattenere il gas frigorigeno allo stato liquido, qualora la macchina in quel particolare punto di funzionamento, ne presenti in esubero.

### Gruppo Ventilante

Gruppo ventilante costituito da unità elicoidali, bilanciate staticamente e dinamicamente, azionate direttamente da motori elettrici asincroni trifase protetti elettricamente da interruttori magnetotermici e meccanicamente con griglie metalliche anti-intrusione di protezione, secondo norme CEI EN 60335-2-40 e fissate sulla parte superiore della carpenteria.

### Numero di ventilatori

Il gruppo ventilante per lo smaltimento del calore prodotto dai condensatori è composto da 2 ventilatori allineati con girante da 800 mm.

### Recuperatore

°: Senza recuperatori di calore.

### Quadro Elettrico

Contiene la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze. È conforme alla direttiva LVD 2006/95/CE, e alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 2004/108/CE. Inoltre tutti i cavi sono numerati per un immediato riconoscimento di tutti i componenti elettrici.
È sempre dotato di sezionatore bloccoporta: è possibile accedere al quadro elettrico togliendo tensione agendo sulla leva di apertura del quadro stesso. È possibile bloccare tale leva con uno o più lucchetti durante interventi di manutenzione per impedire una indesiderata messa in tensione della macchina. All’interno del quadro è collocata la tastiera di comando che consente il controllo completo dell'apparecchio.

### Alimentazione

°: Alimentazione elettrica trifase, 400V, 50Hz con magnetotermici.

2: Alimentazione elettrica trifase, 500V, 50Hz con magnetotermici.

### Sicurezze e protezioni

Nel refrigeratore sono sempre presenti i seguenti dispositivi:

- Pressostato di alta pressione a taratura fissa (40 bar) e riarmo manuale: è posto sul lato premente del compressore ed ha il compito di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro.

- Trasduttore di alta pressione: è posto sul lato premente del compressore ed ha il compito di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro.

- Trasduttore di bassa pressione con funzione di pressostato di bassa; è posto sulla linea di aspirazione del compressore, ed ha il compito di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro.

- Valvole sicurezza circuito frigorifero, tarata a 30 bar quella sul lato di bassa e a 45 bar quella sul lato di alta: intervengono scaricando la sovrappressione in caso di pressioni anomale.

- Il quadro elettrico è protetto da sistema di interblocco della porta di accesso: è possibile bloccare tale leva con uno o più lucchetti durante interventi di manutenzione per impedire una indesiderata messa in tensione della macchina.

- Sono inoltre sempre presenti:

- magnetotermici a protezione dei compressori;

- magnetotermici a protezione dei ventilatori;

- magnetotermico di protezione del circuito ausiliario;

- termostato di controllo della temperatura del gas di scarico per ogni circuito.

### Trasduttori

L’unità viene fornita completa di: sonda di temperatura dell’acqua all’ingresso e sonda di temperatura dell’acqua all’uscita. In tal modo è possibile azionare i compressori al fine di mantenere costante la temperatura dell’acqua prodotta oppure la temperatura dell’acqua di ritorno dall’impianto. Il refrigeratore è completo anche di trasduttori di alta pressione (uno per circuito): essi permettono di visualizzare sul display della scheda a microprocessore i valori della pressione di mandata del compressore. Sono presenti inoltre un trasduttori di bassa pressione (uno per circuito): essi permettono di visualizzare sul display della scheda a microprocessore i valori della pressione di aspirazione del compressore; essi sono installati sul lato di bassa pressione del circuito frigorifero ed arrestano il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro.

### Regolazione elettronica

Il microprocessore ha le seguenti funzioni:

- Gestione completa della macchina.

- Regolazione della temperatura mediante termostatazione a gradini controllata sull’acqua all’ingresso del refrigeratore (a controllo proporzionale) oppure in uscita (a controllo proporzionale + integrale).

- Gestione dei compressori completa per tempistiche del compressore (attesa tra spunti, attesa tra spegnimento e riaccensione, tempo minimo funzionamento ecc.) e rotazione dei compressori in base alle ore di lavoro e ai tempi minimi di attesa (privilegiando resa della macchina e precisione sulla temperatura dell'acqua).

- Gestione delle eventuali anomalie del chiller mediante: preallarmi a riarmo automatico, allarmi, storico anomalie per facilitare la diagnosi del guasto.

- Visualizzazione di tutte le principali grandezze riguardanti il funzionamento del chiller.

- Possibilità di modifica dei principali parametri di funzionamento.

- Gestione funzionamento a freddo con: desurriscaldatore (accessorio) oppure recupero totale (accessorio) ed eventuale flussostato lato idraulico del circuito di recupero.

- Gestione gruppo di pompaggio.

- Gestione antigelo sull’evaporatore mediante resistenze e contatto pompa di circolazione.

- Controllo a distanza mediante: pannello remoto (fornito di serie), contatti puliti, seriale RS485 e protocollo Modbus compatibile (accessorio AER 485).

- Doppio set-point sia estivo che invernale preimpostato a menu e selezionabile mediante contatto pulito.

- Funzione riduzione potenza inseribile mediante contatto pulito.

- Gestione parzializzazione di sicurezza a step per alta pressione e antigelo.

- Timer programmatore giornaliero/settimanale a 2 fasce orarie (accessorio PGS).

- Gestione funzionamento a pompa di calore con: sbrinamento intelligente, resistenze integrative (inseribili in funzione della temperatura esterna), controllo evaporazione mediante riduzione della velocità ventilatori (solo se presente dispositivo a taglio di fase sui ventilatori).

- La scheda consente inoltre di visualizzare tutti i parametri di funzionamento letti dalle sonde, quali temperature dell’acqua, pressione di mandata etc.

### Gruppo idronico

04. Accumulo e gruppo di pompaggio a alta prevalenza con pompa di riserva.

### Descrizione dei componenti del circuito idraulico

La macchina viene fornita con serbatoio inerziale incorporato da 500 lt, filtro del tipo a Y montato, valvola di sicurezza tarata a 6 bar, flussostato, vasi d’espansione, resistenza antigelo di protezione per l’accumulo, gruppo di pompaggio, gruppo di caricamento automatico corredato di manometro, valvola di sfiato e rubinetto di scarico.

### Gestione dei gruppi di pompaggio

Una pompa più la riserva con rotazione gestita dalla scheda elettronica. La rotazione delle pompe avviene ciclicamente ogni 2 ore, in modo da ottimizzare le ore di lavoro; durante lo scambio si realizza sempre la sovrapposizione di qualche secondo in modo da garantire la chiusura del flussostato. Lo scambio avviene in automatico in caso di rottura della pompa in funzione.

### Conformità

All'interno di ogni apparecchio sarà presente il manuale di installazione e d'uso, completo di dichiarazione di conformità con riferimento alla matricola dell'apparecchio. La targhetta caratteristica dovrà riportare il marchio CE.
Gruppo frigorifero è conforme alle seguenti norme armonizzate:

- CEI EN 60335-2-40 (Norma di sicurezza riguardante le pompe di calore elettriche, i condizionatori d’aria e i deumidificatori);

- CEI EN 61000-6-1 e CEI EN 61000-6-3 (Immunità ed emissione elettromagnetica per l’ambiente residenziale);

- CEI EN 61000-6-2 e CEI EN 61000-6-4 (Immunità ed emissione elettromagnetica per l’ambiente industriale);

- EN378 (Refrigerating system and heat pumps - safety and environmental requirements);

- UNI EN 12735 (Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione);

- UNI EN 14276 (Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore).

Soddisfacendo così i requisiti essenziali delle seguenti direttive:

- Direttiva LVD: 2006/95/CE

- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

- Direttiva macchine 98/37/CE

- Direttiva PED in materia di attrezzature a pressione 97/23/CE

Il prodotto, in accordo con la direttiva 97/23/CE, soddisfa la procedura di Garanzia qualità Totale (modulo H) con certificato n.06/270-QT3664 Rev.0 emesso dall’organismo notificato n.1131: CEC, via Pisacane 46, Legnano (MI) - Italia.

# CIRCOLATORI

Tutti i circolatori saranno dotati di inverter

ELENCO CIRCOLATORI IMPIANTO:

Marca: TIPO GRUNDFOS

PO-01 Ricircolo

Mod. TIPO MAGNA1 25-40 completo di comando run/stop

e contatti di allarme

Portata: 3 mc/h

Prevalenza: 3 m.c.a.

PO-02 Acqua calda sanitaria

Mod. TIPO ALPHA2 25-80 130 completo di comando run/stop

e contatti di allarme

Portata: 2 mc/h

Prevalenza: 4 m.c.a.

PO-03 Fancoil

Mod. TIPO MAGNA 3 40-80 F completo di comando run/stop

e contatti di allarme

Portata: 12 mc/h

Prevalenza: 4 m.c.a

PO-04 Pannelli rad + radiatori

Mod. TIPO MAGNA3 40-150 F completo di comando run/stop

e contatti di allarme

Portata: 17 mc/h

Prevalenza: 7 m.c.a

# IMPIANTO VENTIL CONVETTORI

## Premessa

All’interno della mensa, auditorium e cucina verranno previsti dei ventil convettori a parete. Nei locali dell’auditorium e mensa tali sistemi di emissione garantiranno anche la climatizzazione estiva dei locali.

Nei locali cucina invece verranno previsti fancoil per il solo riscaldamento.

Ventilconvettore tipo Aermec mod FCX pensile senza mobile di copertura con motore Brushless Inverter. Regolazione continua 0-100% della portata d’aria. Driver inverter dotato di sonda di Hall, per una maggiore efficienza energetica e per una totale assenza di vibrazioni allo spunto. Gruppo di ventilazione in plastica. Ventola con pale a profilo alare per una maggiore efficienza energetica ed una maggiore silenziosità di funzionamento. Coclea ispezionabile a due pezzi per una migliore pulizia e manutenzione. Potenza frigorifera nominale come da tabella allegata

# IMPIANTO RADIATORI

## Premessa

A servizio dei bagni dell’auditorium e altri locali verrà prevista l’installazione di radiatori a bassa temperatura.

Tutti i nuovi radiatori saranno completi di valvole e accessori per il corretto funzionamento e valvole termostatiche per la regolazione singola.

# DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE

## Prescrizioni generali e particolari.

Le tubazioni per la distribuzione fluidi saranno realizzati mediante tubazioni in acciaio al carbonio o in acciaio zincato in accordo alle norme UNI, secondo i materiali e i criteri progettuali citati nel seguito.

La classe di pressione minima secondo la quale tutti i collegamenti, flangiati o filettati dovranno essere previsti sarà il PN 16.

Tutte le flange e le controflange delle tubazioni in acciaio avranno risalto secondo la norma UNI 1092, ad eccezione delle flange realizzate in ghisa che dovranno essere invece a faccia piana.

Le guarnizioni saranno in fibra di ceramica o kevlar, ad eccezione di quelle montate sulle linee vapore (se presenti) che saranno in PTFE.

La testa delle tubazioni avrà finitura bisellata per facilitare le operazioni di saldatura. Come nel seguito specificato dalle relative classi di linea, nei limiti di due diametri di differenza, le connessioni fra tubazioni collettore e diramazione saranno realizzate mediante TEE a saldare di testa o per sovrapposizione.

I supporti costituenti guide saranno di tipo scorrevole (su rulli per vapore/condensa – se presente - e pattini piani per acqua refrigerata).

Tutti i supporti delle tubazioni saranno identificabili tramite un numero progressivo e una sigla dalla quale sia possibile dedurre il tipo di supporto, i disegni di dettaglio e i materiali utilizzati per la realizzazione dei supporti delle tubazioni saranno sottoposti per approvazione.

Tutte le tubazioni terminanti a bocca libera e non percorse con continuità dall'acqua, come ad esempio gli scarichi degli sfiati d'aria e quelli dai punti bassi dovranno essere protetti da rete antitopo di maglia 3 x 3 mm in acciaio zincato.

Per la formazione degli scarichi soggetti al bagnasciuga si adotteranno tubazioni zincate con raccorderie zincate, secondo la classe di linea" Al".

L'installazione delle tubazioni dei circuiti di acqua calda e fredda, sarà realizzata mantenendo una opportuna pendenza minima nel senso del moto, comunque mai inferiore allo 0.2%, in modo da garantire il convogliamento di eventuali sacche d'aria verso gli sfiati e in modo da facilitare il completo svuotamento del circuito verso i punti di scarico, sfiati d'aria nei punti alti e scarichi nei punti bassi delle tubazioni dovranno essere convogliati alla rete di scarico e realizzati in accordo con quanto di seguito prescritto.

## Dispositivi di sfogo aria.

Lo sfogo d'aria dai punti alti dei circuiti di acqua dovrà essere così realizzato:

SFOGO ARIA DAI CIRCUITI ACCESSIBILI.

Installazione di barilotti, derivati tramite TEE di diramazione, di diametro minimo pari a DN 25, dalla tubazione da sfiatare, costituiti da tronco di tubo fondellato avente diametro minimo pari a DN 100, posti in verticale o in orizzontale, se lo spazio non è sufficiente; detti barilotti avranno lunghezza massima pari a 500 mm se verticali, 300 mm se orizzontali.

Il punto più alto del barilotto sarà collegato alla rete di scarico tramite tubazione in accia io zincato, avente diametro minimo pari a DN 15, dotato di rubinetto a sfera, con chiave asportabile, in corrispondenza del punto di scarico.

Più scarichi dovranno essere convogliati in un unico punto, e verseranno in un unico imbuto di dimensioni e forma tali da prevenire spruzzi o fuoriuscita di acqua.

Gli imbuti per il collegamento alla rete di scarico saranno realizzati in lamiera zincata a bagno e avranno tubazione di scarico anch' essa zincata con attacco filettato di diametro non inferiore a DN 32

SFOGO ARIA DAI CIRCUITI NEI PUNTI NON ACCESSIBILI.

Eliminatore automatico d'aria a galleggiante, per acqua con temperatura fino a 90 °C, con corpo in ottone stampato e galleggiante.

## Scarico punti bassi.

Ciascun circuito dovrà essere equipaggiato di dispositivi per lo scarico dell'acqua da ciascun "punto basso".

Nella realizzazione pratica dei punti bassi devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- il rubinetto deve essere del tipo a sfera, in bronzo o in ghisa, comandato per mezzo di chiave asportabile;

- immediatamente al di sotto del rubinetto, sarà essere installato un imbuto collegato con la rete di scarico.

- le dimensioni e la forma dell'imbuto, nonché la posizione relativa "rubinetto/imbuto", devono risultare tali da evitare fuoriuscite di acqua per traboccamento oppure in seguito a spruzzi durante le manovre.

Le tubazioni dovranno essere messe in opera a perfetta regola d'arte, in particolare si prescrive che risulti assicurata la linearità dei tubi aventi gli assi fra loro paralleli e che i tratti verticali risultino perfettamente a piombo.

Le tubazioni dovranno essere installate in modo da adattarsi alle condizioni del fabbricato così da non interessare né le strutture, né i condotti ed in modo da non interferire con le apparecchiature e le tubazioni installate per altri impianti.

## Supporti delle tubazioni in acciaio.

Le tubazioni saranno sostenute dalle strutture portanti mediante apposito staffaggio atto a sopportarne il peso, consentirne il bloccaggio e permetterne la libera dilatazione; il sostegno potrà essere eseguito sia mediante staffe continue per fasci tubieri, sia mediante collari e pendini per le tubazioni singole.

I collari saranno in acciaio di larghezza pari ad almeno 2 cm, apribili mediante bulloneria zincata e dotati di adeguate guarnizioni in gomma, o altro materiale idoneo alla temperatura del fluido al fine di evitare il contatto diretto con la tubazione e di prevenire la formazione di condensa o la trasmissione di calore e vibrazioni.

Analogamente fra i sostegni di semplice appoggio, realizzati da gusci e staffa, fra la tubazione e il supporto saranno interposti strati di teflon, o altro materiale idoneo alla temperatura del fluido.

Eventuali sostegni costituenti punto fisso saranno realizzati in ogni caso cercando di limitare il tratto di isolamento interrotto e isolando successivamente il complesso tubazione/supporto eventualmente utilizzando schiume espanse poliuretaniche per riempire i vuoti non coibentabili normalmente.

Le staffe o i pendini dovranno essere installati in maniera tale da sostenere le tubazioni in modo che non gravino sulle apparecchiature (pompe, scambiatori, etc.).

Nei tratti diritti la distanza fra due supporti successivi sarà stabilita in funzione della tabella che segue, ed inoltre, in presenza di curve, il supporto sarà posizionato a non più di 60 cm dalla saldatura fra curva e tubo diritto, possibilmente nel tratto più lungo.

INTERASSI MASSIMI DEI SUPPORTI PER TUBAZIONI IN ACCIAIO

I supporti delle tubazioni dovranno essere posizionati in modo da avere un interasse non superiore a quelli sotto indicati.

| DIAMETRO NOMINALE | POLLICI | INTERASSE MASSIMO FRA I SUPPORTI DELLE TUBAZIONI [m] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TUBAZIONI PIENE | TUBAZIONI VUOTE |
| DN 15 | Ø 1/2’’ | 1.5 | 1.8 |
| DN 20 | Ø 3/4’’ | 1.8 | 2.2 |
| DN 25 | Ø 1’’ | 2.1 | 2.7 |
| DN 32 | Ø 1’’1/4 | 2.4 | 3.2 |
| DN 40 | Ø 1’’1/2 | 2.8 | 3.6 |
| DN 50 | Ø 2’’ | 3.1 | 4.0 |
| DN 65 | Ø 2’’1/2 | 3.4 | 4.4 |
| DN 80 | Ø 3’’ | 3.7 | 4.8 |
| DN 100 | Ø 4’’ | 4.3 | 5.6 |
| DN 125 | Ø 5’’ | 4.9 | 6.4 |
| DN 150 | Ø 6’’ | 5.2 | 6.8 |
| DN 200 | Ø 8’’ | 5.8 | 7.6 |
| DN 250 | Ø 10’’ | 6.7 | 8.7 |
| DN 300 | Ø 12’’ | 7.0 | 9.1 |

Nel caso in cui tubazioni di diverso diametro corrano fra loro parallele e siano sostenute dai medesimi supporti, l'interasse da adottare sarà quello della tubazione di minore diametro.

## Messa a terra

Tutte le masse metalliche, incluse tubazioni ed eventuali strutture ausiliarie di supporto dovranno essere collegate alla rete di terra secondaria fornita da altri.

In particolare l’installatore dovrà avrà cura di:

- rendere equipotenziali tutte le masse metalliche costituenti gli impianti, collegando tutti i punti di discontinuità elettrica tramite cavallotti realizzati in cavo di rame di sezione non inferiore a 16 mm2 (ad esempio giunti antivibranti in gomma, etc.);

- predisporre per ogni apparecchiatura, se non previsti dal Costruttore, i punti di collegamento alla rete di terra;

## Attraversamenti.

L'attraversamento di tavolati e murature in blocchi, così come quello delle strutture in cemento armato, dovrà essere realizzato mediante interposizione di appositi fogli in lamiera acciaio zincato, piegati attorno al tubo, in modo da avere diametro interno superiore di almeno 50 mm rispetto al diametro del tubo passante, comprensivo del relativo isolamento, tali fogli dovranno fuoriuscire dalle due facce di parete per almeno 50 mm.

Analogamente nell'attraversamento delle solette saranno installati spezzoni di tubo, verniciati come la tubazione protetta, e aventi un diametro interno superiore di almeno 50 mm rispetto al diametro del tubo passante comprensivo del relativo isolamento e aventi una lunghezza tale da garantire che la parte superiore dello spezzone sporga di almeno 50 mm sopra la quota del pavimento finito.

In entrambi gli attraversamenti, sia orizzontali che verticali, la corona circolare così formata sarà riempita con schiume di materiale intumescente in grado di garantire una resistenza al fuoco non inferiore a quella della partizione attraversata, e in ogni caso non inferiore ai 90 minuti' .

## Riduzioni.

Le tubazioni avranno riduzioni concentriche installate solo nei tratti verticali, mentre nei tratti suborizzontali saranno installate riduzioni eccentriche mantenendo il filo superiore costante per le tubazioni con riduzione installata con diametro inferiore verso lo sfogo d'aria, ovvero con filo inferiore costante per riduzione installata con diametro inferiore verso il punto di drenaggio.

## Verniciature.

L'Appaltatore dovrà sottoporre al Committente la propria Procedura di Verniciatura in accordo agli Standards raccomandati dal Fabbricante delle vernici, tale Procedura dovrà contenere tutte le caratteristiche fisiche e tecniche delle vernici che si intende applicare inclusi i colori, le quantità di additivi per la miscelazione e la preparazione delle superfici da trattare, non esclusa la procedura di sicurezza da adottare nei confronti del personale addetto, a protezione da esalazioni e vapori, in conformità alla vigente legislazione (D.Legge 626 e successivi aggiornamenti) .

Particolare attenzione dovrà essere posta al pericolo di incendio sia nelle zone di deposito delle vernici in cantiere, sia durante le fasi di applicazione.

Se possibile le tubazioni dovranno pervenire in cantiere con la prima mano di antiruggine già applicata e con le estremità chiuse da tappi a pressione in materiale plastico.

In ogni caso la procedura di verniciatura in cantiere dovrà seguire le prescrizioni minime di seguito riportate.

Alla fine del montaggio, tubazioni, mensole, tiranti, e tutte le superfici in acciaio al carbonio o ghisa, saranno spazzolati esternamente con cura mediante spazzole metalliche, non solo al fine di togliere eventuali ossidazioni, ma anche per preparare le superfici a ricevere le vernici, in seguito si procederà alla pulizia mediante solvente, secondo le raccomandazioni del Fabbricante delle vernici.

L'applicazione delle verniciature sarà interrotta e comunque vietata nelle seguenti condizioni ambientali:

- con temperatura superficiale delle tubazioni o delle superfici pari o inferiore ai 4°C, o comunque inferiore alle condizioni di condensazione superficiale

- con temperatura ambiente inferiore a 10°C o superiore ai 38°C

- in zone in cui, per condizioni ventose, esista la possibilità di far aderire alle superfici particelle solide di polveri o altre impurità

INDICAZIONI AGGIUNTIVE SULLE VERNICIATURE

In generale dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni aggiuntive:

- tutti i macchinari e le saracinesche in ghisa dovranno essere forniti completamente verniciati;

- eventuali ritocchi a fine lavori, da eseguirsi con la stessa vernice del Fornitore, per consegnare gli impianti in perfetto stato, dovranno essere effettuati a carico dell'Appaltatore;

- a montaggio eseguito le reti dovranno essere pulite con soffiaggio mediante aria compressa e con lavaggio prolungato;

- si dovrà procedere ai necessari "ripristini e ritocchi" della prima mano (già data in fase di consegna del materiale), con tubazione in opera, prima della stesura della seconda mano;

- le diverse mani di vernice dovranno essere applicate con un intervallo di tempo sufficiente all'essiccazione completa degli strati precedentemente stesi;

- le vernici impiegate dovranno essere, in ogni caso, idonee alla temperatura di esercizio delle superfici trattate;

- le tubazioni zincate con giunto a manicotto avranno le filettature residue protette con due mani di antiruggine come precedentemente descritto;

- tutte le apparecchiature saranno consegnate con la vernice di fabbrica assolutamente integra;

- qualora la verniciatura o finitura all’atto della consegna degli impianti risultasse intaccata, dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie.

## Colorazione delle tubazioni.

Dovranno essere applicati colori distintivi a tutte le tubazioni installate; salvo diversa indicazione da parte del Committente, le colorazioni distintive saranno scelte in accordo alla norma UNI 5634P: Colori distintivi delle tubazioni convoglianti fluidi liquidi o gassosi.

In particolare le tubazioni dei diversi circuiti saranno distinguibili mediante colorazioni diverse in tutti i seguenti casi:

- in vista nel fabbricato,

- nei cunicoli ispezionabili,

- nei contro soffitti se ispezionabili a mezzo dello smontaggio del controsoffitto, - - nei cavedi verticali se ispezionabili ai vari piani.

Inoltre l'identificazione delle tubazioni dovrà essere sicuramente interpretabile a intervalli regolari non superiori a 15 m e comunque in prossimità di valvole, curve, collettori, incroci ed attraversamenti di murature prima e dopo l'attraversamento.

Le medesime colorazioni applicate alle tubazioni dovranno essere riportate anche su serbatoi o apparecchiature.

Targhette indicatrici.

Tutte le apparecchiature principali come termometri, manometri, componenti del sistema di regolazione, valvole etc., dovranno essere identificati con opportune targhette.

Le targhette, poste in posizione visibile, con altezza del carattere non inferiore a 8 mm, saranno in alluminio con indicazioni incise da definire con il Committente.

Non saranno ammesse targhette saldate direttamente alle tubazioni né targhette autoadesive di alcun genere.

# CLASSI DI LINEA.

Le tubazioni e il valvolame accessorio costituenti i circuiti idraulici oggetto della presente Specifica dovranno essere in accordo alle classi di linea definite nel seguito, per quanto inerente materiali e norme di riferimento.

I materiali richiesti sono in accordo agli standards minimi, potranno essere accettate solo sostituzioni con materiali aventi prestazioni equivalenti o superiori.

Le specifiche dimensionali si riferiscono agli standard UNI.

## Tubazioni in acciaio al carbonio

### Reti: Acqua refrigerata a 7 °C - Acqua calda a 60 °C

Saranno in acciaio nero senza saldatura

I tubi costituenti i circuiti di acqua refrigerata e acqua calda saranno in acciaio al carbonio, senza saldature, in accordo alle norme UNI 8863 fino a DN 50 e UNI 7287 per i diametri superiori.

La classe minima di pressione per le reti sopra citate sarà PN 16.

Per giunti e raccordi flangiati (UNI 7287) saranno rispettate le seguenti prescrizioni:

- giunti tra i tubi e tra i tubi e i raccordi, eseguiti mediante saldature a regola d'arte;

- superfici da saldarsi, accuratamente pulite ed egualmente distanziate lungo la circonferenza dei tubi, prima della saldatura;

- saldature larghe almeno 2 volte e mezzo lo spessore dei tubi da saldarsi;

- giunti tra tubi ed apparecchiature quali valvole, saracinesche, filtri, etc., saranno flangiati utilizzando controflange a saldare a collarino secondo UNI 1092 dotate di risalto, salvo ove diversamente indicato e in particolare nell'accoppiamento con flange di apparecchiature in ghisa (materiale fragile), per le quali si useranno controflange piane (faccia piana), al fine di evitare che il gradino inneschi fenomeni di rottura o cricche;

- le guarnizioni saranno in fibra di ceramica o Kevlar di spessore idoneo per il diametro delle flange e comunque non inferiore a 1.6 mm.

## Tubazioni in PEAD

### Reti: Scarico Condensa

La condensa generata dalle UTA sarà raccolta tramite tubazioni in PEAD, (polietilene ad alta densità) del diametro di 40 mm, e convogliata al più vicino scarico.

# ISOLAMENTO CIRCUITI

Lo spessore minimo dell’isolamento sopra citato è riportato nelle seguente tabella estratta dall’allegato B del D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993 ovvero dalla UNI 10376/94.

|  | Diametro esterno della tubazione (mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conduttività Termica utile dell’isolante (W/m °C) | <20 | da 20 a 39 | da 40 a 59 | da 60 a 79 | da 80 a 99 | >100 |
| 0.030 | 13 | 19 | 26 | 33 | 37 | 40 |
| 0.032 | 14 | 21 | 29 | 36 | 40 | 44 |
| 0.034 | 15 | 23 | 31 | 39 | 44 | 48 |
| 0.036 | 17 | 25 | 34 | 43 | 47 | 52 |
| 0.038 | 18 | 28 | 37 | 46 | 51 | 56 |
| 0.040 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| 0.042 | 22 | 32 | 43 | 54 | 59 | 64 |
| 0.044 | 24 | 35 | 46 | 58 | 63 | 69 |
| 0.046 | 26 | 38 | 50 | 62 | 68 | 74 |
| 0.048 | 28 | 41 | 54 | 66 | 72 | 79 |
| 0.050 | 30 | 44 | 58 | 71 | 77 | 84 |

Per valori di conduttività termica utile dell’isolante differenti da quelli indicati in tabella, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella stessa. I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell’isolamento termico dell’involucro edilizio, verso l’interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell’isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0,5.

Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all’esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella, vanno moltiplicati per 0,3.

## Reti idrauliche in vista convoglianti acqua refrigerata a 7 °C e acqua calda a 80 °C

L’isolamento sarà eseguito secondo quanto di seguito prescritto:

- Coppelle in poliuretano espanso PUR/PIR rigido avente coefficiente di conduttività non superiore a 0,035 [W/(m K)] e spessore minimo prescritto dalla tabella sopra riportata; Reazione al fuoco in classe 1.

- Rivestimento con carta bitumata e bende viniliche con giunti longitudinali e trasversali sfalsati, sovrapposti di almeno 4 cm e incollati per realizzare la barriera vapore.

- Protezione esterna eseguita mediante applicazione di lamierino di alluminio con spessore minimo di 6/10 mm; Il lamierino sarà calandrato, bordato e fissato con viti autofilettanti in acciaio inox. Sui giunti longitudinali i lamierini saranno sovrapposti e graffati a maschio e femmina mentre su quelli trasversali è sufficiente la semplice sovrapposizione di almeno 50 mm.

# VALVOLE E ACCESSORI

## Valvole a sfera

Valvole a sfera a passaggio integrale con corpo in ottone nichelato e cromato a manicotti filettati PN 10, sfera in ottone nichelata, cromata e diamantata.

Tenuta sulla sfera in PTFE, leva in acciaio al carbonio completa di distanziale in caso di valvola coibentata. Complete di giunti a tre pezzi per lo smontaggio.

Diametri Ø 1/2’’ – Ø 1’’1/2

## Saracinesche

Per le valvole con diametro DN 50 ed oltre  fare riferimento alla norma UNI 1092 PN 16.

Le saracinesche saranno del tipo a corpo ovale: con corpo, cappello premistoppa, cuneo, cavalletto e volantino in ghisa; anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo, bussola, e albero in acciaio inox, con flange e controflange dimensionate e forate secondo norme UNI/DIN PN16.

## Valvole di ritegno in ottone

Valvole di ritegno per tubazioni orizzontali e verticali con corpo in ottone stampato, PN 10, a manicotti filettati, otturatore a profilo aerodinamico, sedi in bronzo e guarnizione di tenuta in materiale plastico.

Temperatura massima pari a 100°C.

Complete di raccorderi (giunti a tre pezzi per lo smontaggio) e guarnizioni.

Diametri Ø 1/2’’ – Ø 2’’.

## Valvole a di ritegno a flusso avviato in ghisa

Valvole di ritegno con corpo in ghisa e flangiato, tipo UNI 1092 PN 10/16, con sede in bronzo, molle di contrasto in acciaio speciale, otturatore a profilo aerodinamico con guarnizione di tenuta in materiale sintetico.

Diametri DN 65 e oltre.

## Raccoglitori d’impurità a “y” in ghisa

Filtri ad “Y”, corpo e coperchio filettati in ghisa con elemento filtrante a cestello in ottone. Pressione nominale PN 16.

Attacchi con manicotti filettati femmina.

Montaggio orizzontale e verticale.

Diametri Ø 1/2’’ – Ø 2’’.

## Giunti antivibranti in gomma filettati

Costituiti da corpo cilindrico preformato in gomma EDPM con attacchi filettati PN 16  atti a resistere a temperature da –30°C a +100°C.

Diametri Ø 1/2’’ – Ø 2’’.

## Giunti antivibranti in gomma flangiati

Costituiti da corpo cilindrico preformato in gomma EDPM solidale con flange PN 16  atti a resistere a temperature da –30°C a +100°C.

Ciascun antivibrante sarà completato da controflange e collarino a saldare di testa con bulloni e guarnizioni.

Diametri DN 65 e oltre.

## Termometri per acqua

Saranno del tipo a dilatazione di mercurio.

La cassa sarà di costruzione stagna in lega leggera, con verniciatura antiacida nera, anello metallico avvitato e guarnizioni in neoprene sul vetro; quadrante bianco con numeri in nero, del diametro minimo di 100 mm, indice in acciaio brunito con dispositivo micrometrico di azzeramento.

Il bulbo sarà di tipo rigido, diritto o inclinato a seconda del luogo di installazione; nei casi in cui la lettura dei termometri a bulbo rigido risulti difficoltosa, si dovranno prevedere termometri con bulbo capillare.

I termometri saranno montati su pozzetti appositamente predisposti sulle tubazioni.

I termometri avranno una precisione di +0 -1% del valore di fondo scala.

## Manometri per acqua

Saranno del tipo Bourdon con molla tubolare di materiale adatto alle pressioni di esercizio.

Saranno in esecuzione analoga a quanto descritto per i termometri.

La precisione sarà di +0 -1% riferito al valore di fondo scala.

I manometri avranno il valore di fondo scala almeno superiore del 50% della pressione nominale di esercizio.

Ogni manometro sarà completo di rubinetto a 3 vie con flangia di controllo e raccordo a ricciolo.

L’esecuzione sarà comunque adeguata alle condizioni di esercizio previste.

# DISTRIBUZIONE ARIA

Canali aria di tipo autopulente alluminio interno 80 micron

I canali in alluminio preisolato per la termoventilazione e il condizionamento dell’aria saranno realizzati con pannelli sandwich eco-compatibili con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, in grado di ridurre i possibili accumuli di polvere e particolato solido e di semplificare, di conseguenza, le normali operazioni di manutenzione e bonifica del canale stesso previste dallo “Schema di linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione” pubblicato dal Ministero della Salute in Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 2006 e dalla norma UNI EN 15780 Ventilation for buildings – Ductwork – Cleanliness of Ventilation System. Il pannello presenterà le seguenti caratteristiche:

-	Spessore pannello: 20,5 mm;

-	Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,08 mm, protetto con laccatura poliestere;

-	Alluminio interno: liscio, spessore 0,08 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico;

-	Trattamento autopulente: coating nanostrutturato a base di vetro liquido;

-	Efficacia dell’effetto autopulente: verificata tramite prova di grande scala in collaborazione con Dipartimento Universitario;

-	Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;

-	Densità materiale isolante: 50-54 kg/m3;

-	Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);

-	Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;

-	% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;

-	Classe di rigidezza: R 200.000 secondo UNI EN 13403;

-	Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;

-	Tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F 16-101;

-	Tossicità dei fumi di combustione: FED e FEC < 0,3 secondo prEN 50399-2-1/1;

-	Efficacia del trattamento antimicrobico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità.

-	Nei tratti esposti all'esterno i canali saranno realizzati con pannelli sandwich con trattamento autopulente e antimicrobico con le seguenti caratteristiche:

-	Spessore pannello: 30,5 mm;

-	Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,2 mm, protetto con lacca poliestere;

-	Alluminio interno: liscio, spessore 0,08 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico;

-	Trattamento autopulente: coating nanostrutturato a base di vetro liquido;

-	Efficacia dell’effetto autopulente: verificata tramite prova di grande scala in collaborazione con Dipartimento Universitario;

-	Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;

-	Densità isolante: 46-50 kg/m3;

-	Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);

-	Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;

-	% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;

-	Classe di rigidezza: R 900.000 secondo UNI EN 13403;

-	Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;

-	Efficacia del trattamento antimicrobico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità;

-	I canali saranno protetti in opera con una resina impermeabilizzante, tipo Gum Skin. Non dovranno essere utilizzati composti a base di bitume. In prossimità dei punti di flangiatura è consigliabile l’applicazione di una garza di rinforzo.

## Canali a sezione rettangolare (Mandata e Ripresa)

Canali sandwich

Canali aria di tipo autopulente alluminio interno 80 micron

I canali in alluminio preisolato per la termoventilazione e il condizionamento dell’aria saranno realizzati con pannelli sandwich eco-compatibili con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, in grado di ridurre i possibili accumuli di polvere e particolato solido e di semplificare, di conseguenza, le normali operazioni di manutenzione e bonifica del canale stesso previste dallo “Schema di linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione” pubblicato dal Ministero della Salute in Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 2006 e dalla norma UNI EN 15780 Ventilation for buildings – Ductwork – Cleanliness of Ventilation System. Il pannello presenterà le seguenti caratteristiche:

-	Spessore pannello: 20,5 mm;

-	Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,08 mm, protetto con laccatura poliestere;

-	Alluminio interno: liscio, spessore 0,08 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico;

-	Trattamento autopulente: coating nanostrutturato a base di vetro liquido;

-	Efficacia dell’effetto autopulente: verificata tramite prova di grande scala in collaborazione con Dipartimento Universitario;

-	Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;

-	Densità materiale isolante: 50-54 kg/m3;

-	Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);

-	Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;

-	% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;

-	Classe di rigidezza: R 200.000 secondo UNI EN 13403;

-	Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;

-	Tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F 16-101;

-	Tossicità dei fumi di combustione: FED e FEC < 0,3 secondo prEN 50399-2-1/1;

-	Efficacia del trattamento antimicrobico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità.

-	Nei tratti esposti all'esterno i canali saranno realizzati con pannelli sandwich con trattamento autopulente e antimicrobico con le seguenti caratteristiche:

-	Spessore pannello: 30,5 mm;

-	Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,2 mm, protetto con lacca poliestere;

-	Alluminio interno: liscio, spessore 0,08 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico;

-	Trattamento autopulente: coating nanostrutturato a base di vetro liquido;

-	Efficacia dell’effetto autopulente: verificata tramite prova di grande scala in collaborazione con Dipartimento Universitario;

-	Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;

-	Densità isolante: 46-50 kg/m3;

-	Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);

-	Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;

-	% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;

-	Classe di rigidezza: R 900.000 secondo UNI EN 13403;

-	Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;

-	Efficacia del trattamento antimicrobico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità;

-	I canali saranno protetti in opera con una resina impermeabilizzante, tipo Gum Skin. Non dovranno essere utilizzati composti a base di bitume. In prossimità dei punti di flangiatura è consigliabile l’applicazione di una garza di rinforzo.

Canali aria di tipo autopulente alluminio interno 200 micron

I canali in alluminio preisolato per la termoventilazione e il condizionamento dell’aria saranno realizzati con pannelli sandwich eco-compatibili CON TRATTAMENTO AUTOPULENTE E ANTIMICROBICO, ad effetto loto, in grado di ridurre i possibili accumuli di polvere e particolato solido e di semplificare, di conseguenza, le normali operazioni di manutenzione e bonifica del canale stesso previste dallo “Schema di linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione” pubblicato dal Ministero della Salute in Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 2006 e dalla norma UNI EN 15780 Ventilation for buildings – Ductwork – Cleanliness of Ventilation System. Il pannello presenterà le seguenti caratteristiche:

-	Spessore pannello: 20,5 mm;

-	Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,08 mm, protetto con laccatura poliestere;

-	Alluminio interno: liscio, spessore 0,2 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico;

-	Trattamento autopulente: coating nanostrutturato a base di vetro liquido;

-	Efficacia dell’effetto autopulente: verificata tramite prova di grande scala in collaborazione con Dipartimento Universitario;

-	Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;

-	Densità materiale isolante: 50-54 kg/m3;

-	Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);

-	Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;

-	% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;

-	Classe di rigidezza: R 200.000 secondo UNI EN 13403;

-	Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;

-	Tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F 16-101;

-	Tossicità dei fumi di combustione: FED e FEC < 0,3 secondo prEN 50399-2-1/1;

-	Efficacia del trattamento antimicrobico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità.

-	Nei tratti esposti all'esterno i canali saranno realizzati con pannelli sandwich con trattamento autopulente e antimicrobico con le seguenti caratteristiche:

-	Spessore pannello: 30,5 mm;

-	Alluminio esterno: goffrato, spessore 0,2 mm, protetto con lacca poliestere;

-	Alluminio interno: liscio, spessore 0,2 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico;

-	Trattamento autopulente: coating nanostrutturato a base di vetro liquido;

-	Efficacia dell’effetto autopulente: verificata tramite prova di grande scala in collaborazione con Dipartimento Universitario;

-	Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;

-	Densità isolante: 46-50 kg/m3;

-	Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);

-	Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;

-	% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;

-	Classe di rigidezza: R 900.000 secondo UNI EN 13403;

-	Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84;

-	Efficacia del trattamento antimicrobico: verificata in conformità alla norma ISO 22196 da laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità.

-	I canali saranno protetti in opera con una resina impermeabilizzante, tipo Gum Skin. Non dovranno essere utilizzati composti a base di bitume.

Canali aria di tipo 30 mm

I canali di termoventilazione e condizionamento in alluminio preisolati saranno realizzati con pannelli sandwich eco-compatibili con le seguenti caratteristiche:

-	Spessore pannello: 30,5 mm;

-	Alluminio esterno: spessore 0,5 mm goffrato protetto con lacca poliestere;

-	Alluminio interno: spessore 0,08 mm liscio protetto con lacca poliestere;

-	Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;

-	Densità isolante: 46-50 kg/m3;

-	Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);

-	Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;

-	% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;

-	Classe di rigidezza: R 1.500.000 secondo UNI EN 13403.

-	Canali aria di tipo 50 mm

-	I canali di termoventilazione e condizionamento in alluminio preisolati saranno realizzati con pannelli sandwich eco-compatibili con le seguenti caratteristiche:

-	Spessore pannello: 50 mm;

-	Alluminio esterno: spessore 0,5 mm goffrato protetto con lacca poliestere;

-	Alluminio interno: spessore 0,2 mm liscio protetto con lacca poliestere;

-	Conduttività termica iniziale: 0,024 W/(m °C) a 10 °C;

-	Densità isolante: 45 kg/m3;

-	Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);

-	Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;

-	% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590;

-	Classe di rigidezza: R 2.000.000 secondo UNI EN 13403.

I canali dovranno rispondere alle caratteristiche di comportamento al fuoco previste dal D.M. 31-03-03 e dalla norma ISO 9705 (Room corner test). I canali saranno costruiti in base agli standard P3ductal e in conformità alla norma UNI EN 13403. I canali saranno realizzati con accessori trattati con antimicrobico.

FLANGIATURA

Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange del tipo "invisibile" con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13403. La lunghezza massima di ogni singolo tronco di canale sarà di 4 metri.

RINFORZI

Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante l'esercizio, la resistenza meccanica. Il calcolo dei suddetti rinforzi sarà effettuato utilizzando le tabelle del produttore. La deformazione massima dei lati del condotto non dovrà superare il 3% o comunque 30 mm come previsto dalla UNI EN 13403.

DEFLETTORI

Tutte le curve ad angolo retto dovranno essere provviste di apposite alette direttrici; le curve di grandi dimensioni a raccordo circolare saranno dotate di deflettori come previsto dalla UNI EN 1505.

STAFFAGGIO

I canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli di non più di 4 metri se il lato maggiore del condotto è inferiore ad 1 metro, e ad intervalli di non più di 2 metri se il lato maggiore del condotto è superiore ad 1 metro. Gli accessori quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, etc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.

ISPEZIONE

I canali saranno dotati degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di portelli per l'ispezione e la pulizia distribuiti lungo il percorso come previsto dalla EN 12097 e dalle “Linee guida pubblicate in G.U. del 3/11/2006 relative alla manutenzione degli impianti aeraulici”. I portelli potranno essere realizzati utilizzando lo stesso pannello sandwich che forma il canale, in combinazione con gli appositi profili. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica richiesta.

COLLEGAMENTI ALLE UTA e alle UNITA INTERNE

I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolarli dalle vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la manutenzione dell'impianto. Qualora i giunti antivibranti siano posti all'esterno, questi saranno impenetrabili all'acqua.

La natura dell'aria convogliata sarà convenzionalmente indicata mediante apposizione attorno al perimetro dei canali di una striscia colorata alta 5 cm.

I colori distintivi saranno i seguenti:

-	-     condotti di aria calda                                                                 rosso

-	-     condotti di aria refrigerata                                                          verde

-	-     condotti di aria calda e fredda (circuiti a ciclo annuale)             verde-rosso

-	-     condotti di aria esterna e di semplice ventilazione                    azzurro

-	-     condotti di aria viziata e di espulsione                                         nero

-	-     condotti di aria di ripresa per ricircolo                                          arancio

Il senso di flusso dell'aria sarà indicato mediante una freccia situata in prossimità del colore distintivo di base.A mezzo di flange costituite da profilati in acciaio zincato e bulloneria zincata.

La lamiera sarà fissata sulle flange mediante piegatura e saldatura per punti, la tenuta all’aria sarà realizzata come precedentemente detto mediante sigillature con mastici incombustibili.

# OSSERVANZA NORME

L'impianto sarà eseguito in osservanza alle norme vigenti italiane fino alla data di ultimazione dei lavori.

## Note generali

Gli impianti devono essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle norme, prescrizioni, regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti, agenti in campo nazionale e locale, preposti dalla Legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione.

Con particolare riguardo deve essere rispettato quanto elencato alle voci seguenti.

## Leggi e decreti

- DPR 27 aprile 1955 n.547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- Legge 01 marzo 1968 n. 186. Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici

- D.M. 1 dicembre 1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione e successivi aggiornamenti.

- Legge 10 maggio 1976 n.319. Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento

- CIR MI 16 giugno 1980 n.16.Modifiche e chiarimenti alla Circ. Min. Int. n. 16 del 15 febbraio 1951

- LR 27 maggio 1985 n.62 (Lombardia). Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento

- Legge 5 marzo 1990 n.46: Norme per la sicurezza degli impianti.

- Legge 09 gennaio 1991 n.9. Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

- Legge 09 gennaio 1991 n.10. Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia. di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

- DPCM 01 marzo 1991. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno

- DPR 06 dicembre 1991 n.447. Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n.46 in materia di sicurezza degli impianti.

- DPR 26 agosto 1993 n.12. Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del mantenimento dei consumi di energia, in attuazione dall’art. 4, comma 4, della Legge 09 gennaio 1991, n.10

- Legge 23 dicembre 1993 n. 549. Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente.

- Decreto 19 settembre 1994 n. 626. Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

## Norme UNI

- CTI n.7357 74 del dicembre 1974: Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici.

- N.8062 del luglio 1980: Gruppi di termoventilazione - Caratteristiche e metodi di prova.

- ACUSTICA CTI N.8199 del marzo 1981: Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.

- EDILIZIA n.9182 dell'aprile 1987: Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione

- EDILIZIA n.9183 dell'aprile 1987: Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione

- CTI n. 10339 giugno 1995. Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta. l’offerta, l’ordine e la fornitura.

## Norme CEI

- Norma 11 1 "Norme generali per impianti elettrici".

- Norme CEI 11-17: Linee in cavo per impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

- Norma 11 8 "Norme per gli impianti di messa a terra".

- Norme 17 13/1 "Apparecchiature costruite in fabbrica (quadri elettrici)".

- Norma 64 8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua".

- Norma 23 6 "Norma per i tubi protettivi".

- Norma 20 22/35/36/37/38 "Norme per i cavi di energia elettrica".

- Norma 17-5 e varianti "Interruttori automatici per corrente alternata a tensione nominale non superiore a 1000 V".

## Norme Europee

- EN 29001 dicembre 1987. Sistemi di qualità. Criteri per l'assicurazione (o garanzia) della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza.

- Oltre a rimandare all'allegato apposito, in particolare si rammentano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti normative:

- LEGGE 09/01/1991 n. 10 e DPR 412 del 26/08/1993

- LEGGE 05/03/1990 n. 46 e DPR 447 del 06/12/1991

- LEGGE 09/01/1989 n. 13 e CIRCOLARE 22/06/1989 n.1669/U.L.

- LEGGE n. 447 del 26/10/96

- DPCM del 1.3.1991 e DL 15.8.1991 n. 277

- D.M. 1/12/1975

- norme ENPI  -  D.P.R. 27/04/1955, n. 547 art. 271, 314 e 328

- DPR 384 del 27/4/78

- norme UNI per quanto riguarda i materiali unificati, le modalità di costruzione e di esecuzione, le modalità di collaudo, le modalità di calcolo, ecc.

- norme SMACNA

- raccomandazioni ASHRAE

# PRESCRIZIONI TECNICHE

Per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori la ditta esecutrice deve impiegare i materiali adatti e delle migliori qualità e seguire le buone regole d'arte in modo che tutte le opere riescano perfette in ogni loro parte.

I materiali devono corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dalle leggi: i materiali che non dovessero essere accettati dalla Direzione Lavori dovranno essere prontamente rimossi dal Cantiere e sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore.

Quando nei documenti tecnici di appalto sono indicate marche o ditte fornitrici di materiali o apparecchiature, si intende che tali materiali o apparecchiature sono rappresentativi dei tipi, delle qualità e dei livelli di pregio richiesti e come tali sono pertanto accettabili dalla Committente.

La Direzione Lavori potrà richiedere, prima dell'esecuzione e del numero che riterrà necessario, campionature di tutte le opere e forniture affidate all'Appaltatore sino ad ottenere soluzioni soddisfacenti; nella esecuzione l'appaltatore dovrà attenersi ai campioni approvati dalla Direzione Lavori.

Inoltre la ditta esecutrice, a richiesta della Direzione Lavori dovrà sottoporre campioni di materiali e di opere alle prove di laboratorio ritenute opportune dalla stessa Direzione Lavori.

Il tutto a cura e spese della ditta esecutrice.

# VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso dei lavori, la società Appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato d'Appalto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali e lavorazioni conformi a quelle stabilite, controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute, nonché in prove di isolamento e funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà redigere regolare verbale.